HVS (Hauptverteilung)

Pos. 1		___ Stück

Freiprogrammierbares Zentralbatteriesystem (CPS) Baureihe CP in 19-Zoll Einschub Technik.   Zum Anschluss von Glühlampen, Halogenlampen (mit elektronischem Trafo) und  Leuchtstofflampen mit EVG. Batteriespannung 216/220V in ver- oder geschlossener Ausführung.  Ausbaubar durch 19-Zoll-Endstromkreismodule und parallel schaltbare 19-Zoll-Ladeteile. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung und zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (Adressierung). Optional ist ein Mischbetrieb von Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemeinsam in einem Endstromkreis möglich (MX-Technologie). Vernetzung von bis zu 64 Anlagen bzw. Unterstationen. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 50171 (VDE 0558-Teil 508).  Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) und DIN VDE  0108.

Ausgelegt für einen ____-stündigen Betrieb, einschl. aller Mess-, Kontroll- und Meldegeräte, anschlussfertig auf Klemmen verdrahtet, bestehend aus:

Gehäuse

Unterbringung des Systems in einem oder mehreren Stahlblechgehäusen (Konstruktion nach DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508) Abs. 6.1, je nach Ausbaustufe und Anforderungen. Standard Kabeleinführung von oben (optional von unten). Farbe RAL7032. Schutzklasse I. Schutzart IP21 (Option Elektronikschrank: Schutzart IP54). Wahlweise mit Acrylglassichttür und Schaltschrank-Sockel Höhe 100 und 200 mm. Die Batterie wird je nach Kapazität und Erfordernissen in Batterieeinstellfächer, separaten Batterieschränken  oder auf Batteriegestellen untergebracht. Die Ausführung des Batterieschrankes/Batteriegestells entspricht den Sicherheitsanforderungen  der DIN EN 50272-2 (VDE 0510, Teil 2).  Optionale Unterbringung in Schränken mit Funktionserhalt von 30 Minuten (E30).

Im Schaltschrank sind alle Stromkreise, Bedienungs-, Kontroll- und Meldegeräte eingebaut und gem. VBG 4 gegen Spannungsberührung abgedeckt. Schutzart mindestens IP 21; Einbrennlackierung RAL 7032. Zum Lieferumfang gehört jeweils eine Behandlungsvorschrift die im Gehäuse untergebracht ist. Die Kabeleinführungen können wahlweise von oben oder hinten vorgenommen werden. 180° schwenkbare Türen für servicefreundlichen Zugang zum Anschlussfeld.

Elektronikgehäuse

___ Stück Stahlblech Wand-Kompaktschrank, Schutzart IP21, Schutzklasse I. RAL 7032

Abmessung Höhe 900 x Breite 600 x Tiefe 450 mm.

___ Stück Stahlblech Standschrank, Schutzart IP21, Schutzklasse I. RAL 7032

Abmessung Höhe 1800 x Breite 600 x Tiefe 450 mm.

Sichttür

___ Stück Plexiglas Sichttür

Kombigehäuse

___ Stück Stahlblech Kompakt-Kombischrank mit Batterieeinstellfach, Schutzart IP21, Schutzklasse I. RAL 7032

Abmessung Höhe 1500 x Breite 600 x Tiefe 450 mm.

___ Stück Stahlblech Stand-Kombischrank mit Batterieeinstellfach, Schutzart IP21, Schutzklasse I. RAL 7032

Abmessung Höhe 1800 x Breite 600 x Tiefe 450 mm.

Batteriegehäuse

___ Stück Stahlblech Kompakt-Batterieschrank, Schutzart IP21, Schutzklasse I. RAL 7032

Abmessung Höhe 900 x Breite 600 x Tiefe 450 mm.

___ Stück Stahlblech Kompakt-Batterieschrank, Schutzart IP21, Schutzklasse I. RAL 7032

Abmessung Höhe 900 x Breite 600 x Tiefe 600 mm.

___ Stück Stahlblech Stand-Batterieschrank, Schutzart IP21, Schutzklasse I.

Abmessung Höhe 1800 x Breite 600 x Tiefe 450 mm.

___ Stück Batterie-Etagen-Gestell. Abmessung Höhe ____ x Breite ____ x Tiefe ____ mm.

___ Stück Batterie-Stufen-Gestell. Abmessung Höhe ____ x Breite ____ x Tiefe ____ mm.

Schank Sockel

___ Stück Schaltschranksockel Höhe 100 mm für Elektronikschrank.

___ Stück Schaltschranksockel Höhe 200 mm für Elektronikschrank.

___ Stück Schranksockel Höhe 100 mm für Batterieschrank.

___ Stück Schranksockel Höhe 200 mm für Batterieschrank.

19-Zoll Einschubtechnik

Servicefreundliche 19-Zoll-Einschubtechnik. Einschubmodule, wie Ladeteile, Mikroprozessor, Endstromkreiseinschübe etc. sind in 19-Zoll-Racks auf dem Schwenkrahmen/Schwenktür montiert. Alle Anschlüsse und Endstromkreis-Abgänge anschlussfertig vorverdrahtet auf Reihenklemmen auf der Montageplatte. Querschnitte und Absicherung nach Leistung und Bedarf.  Je nach Ausführung sind Geräte für maximal 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 und 64 Endstromkreise erhältlich.

19-Zoll Rack zur Aufnahme von:

Maximal 4 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 8 Endstromkreise

Maximal 8 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 16 Endstromkreise

Maximal 12 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 24 Endstromkreise

Maximal 16 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 32 Endstromkreise

Maximal 20 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 40 Endstromkreise

Maximal 24 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 48 Endstromkreise

Maximal 28 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 56 Endstromkreise

Maximal 32 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 64 Endstromkreise

1 Stück

Überwachungs- und Anzeigegeräte

Das Zentralbatteriesystem ist mit einem automatischen, mikroprozessorgesteuerten Prüf- und Anzeigesystem mit Uhr- und Datumsanzeige ausgestattet, welches die Forderungen nach Überwachung und Anzeige gem. DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508), Abs. 6.7, sowie die Anforderung  an ein automatisches Prüfsystems nach Abs. 6.11.4 erfüllt. Automatische wöchentliche Funktionsprüfung und jährlicher Betriebsdauertest gem. DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508) Abs. 6.11.  Betriebssystem in nichtflüchtigen Programmspeicher. Elektronische Batteriespannungsüberwachung für Unter- und Überspannung mit Quittiertaste. Selbsttätige Einschaltdiagnose sowie zyklische Überwachung aller Baugruppen, inklusive Messung und Überwachung der Schrankinnentemperatur. Menüunterstützte 5 Tasten Bedienung. Programmierbare Serviceadresse. Numerischer Passwortschutz gegen unbefugten Zugriff. Einfache Menüführung zur Programmierung aller Geräte Funktionen u.a. Anlagendiagnose, Notlichtkonfiguration, zeitgesteuerte Notlichtblockierung, Anzahl der Stromkreise, Anzahl Leuchten pro Stromkreis, Zeitpunkt Funktionstest, Zeitpunkt Betriebsdauertest, Netzspannung, zeitverzögerte Netzrückschaltung, Dauer der Hochstromphase zur Dunkeladaption der Augen etc. Der Prozessor besitzt ein elektronisches Prüfbuch über min. 4 Jahre gem. DIN VDE 0100-718, Abs. 718.62.3.1.  Das Prüfbuch kann über das übersichtliche, hintergrundbeleuchtete LC-Display ausgelesen, oder über die enthaltene Druckerschnittstelle ausgedruckt werden. Optional über Einbaudrucker. In Verbindung mit der HSU-Visualisierungssoftware kann ein komfortables Programmieren und Auslesen auch über einen bauseitigen Laptop/PC erfolgen.

1 Stück

RS232 Schnittstelle zum Anschluss eines Personalcomputer oder Laptops zum komfortablen Programmieren und Auslesen über optionale HSU-Visualisierungssoftware.

1 Stück

Centronics Drucker-Schnittstelle zum Ausdruck des Datenspeicher des elektronischen Prüfbuches mit Fehlerreports, Testberichten, Konfigurationsdateien.

1 Stück

Netzüberwachung 3phasig

1 Stück

Adaptive Gesamtstromkreisüberwachung mit LED-Störungsanzeige ( nichtflüchtige Störungsanzeige ).

1 Stück

Anschlussklemmen für externe Netzüberwachungen (kritischer Kreis)

1 Stück

Dauerlicht-Schaltuhr mit mindestens 50h Gangreserve, Tages- und Wochenscheibe für DL-Netz

1 Stück

Lüfterkontakt, potential frei, zeitverzögert,

1 Stück

Vorverdrahteter Meldeklemmensatz für potentialfreie Meldungen: Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Bereitschaftslicht trotz vorhandenen Netz, Tiefentladeschutz, Sammelstörung, Ladekreis, Lüfter gestört. Einschließlich Stromversorgung für Meldekreise, Steuerspannung 24V DC, ungeregelt

1 Stück

Batterieabsicherung 2-polig sowie Symmetrie

1 Stück

2-stufiger Tiefentladeschutz mit Prüfeinrichtung gem. DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508) Abs. 6.6

1 Stück

Phasenschreiberfunktion zur Kontrolle von Netzkonstellationen bei Störungen

1 Stück

Energiekostenoptimierung über mikroprozessorgesteuerte frei programmierbare Betriebs- und Ruhezeiten.

1 Stück

Dauerlicht mit Fernbetrieb nach VDE 0108 6.2.1.5

1 Stück

Schalteingänge für alle eingebauten Endstromkreisabgänge zum Mitschalten der Endstromkreise mit der Allgemeinbeleuchtung über bauseitige potentialfreie Schalter. Pro Endstromkreis ist ein separater Schalteingang vorzusehen.

Ladung

Primärgetaktete 19-Zoll-Ladeinschübe, ausbaubar in 2,5 A Ladestufen durch Parallelschaltung bis zu einem Gesamtladestrom von 20 A. Der redundante Ladeaufbau trägt zur erhöhten Sicherheit der Anlage bei und ist zwingend vorzusehen. Nach IU-Kennlinie mit Intervallladung und Temperaturkompensation zur Erhöhung der Batterielebensdauer. Stark- und Erhaltungsladung mit IU-Kennlinie nach DIN 41773, elektronisch geregelt mit Ladeautomatik Der Ladestrom ist so bemessen, dass nach einer Entladung die Batterie automatisch so geladen wird, dass sie innerhalb von 12 Stunden mindestens 80% ihrer festgelegten Betriebsdauer leistet, gem. DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508), Abs. 6.2.  Die Ladeeinrichtung besitzt eine integrierte ISO-Testeinrichtung. Für den Schutz der Batterie ist eine Tiefentladeschutzeinrichtung nach DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508), Abs. 6.6 enthalten.

___ Stück

Primär getaktetes Ladeteil  in servicefreundlicher 19 Zoll Technik inkl. Leistungsteil mit Trenntransformator. IU- Kennlinie. Intervallladung und Temperaturkompensation zur Erhöhung der Batterielebensdauer. Integrierte ISO Testeinrichtung. Ladestrom 2,5A.

Gesamt Ladestrom ____ A durch Parallel-Schaltung von ___ Stück Ladeeinschüben à 2,5A. Erhöhung der Sicherheit durch redundanten Ladeaufbau.

Endstromkreise

Doppelendstromkreismodule als 19-Zoll-Einschub.  Jeder Einschub besitzt 2 Endstromkreisabgänge mit VDE gerechter Absicherung. Wobei jeder Abgang für einen Ausgangsstrom von 3 A (Typ KM3) oder 6 A (Typ KM6) ausgelegt ist. Pro Abgang dürfen maximal 20 Leuchten angeschlossen werden. Jeder Endstromkreis kann unabhängig von den anderen frei wählbar in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Serienmäßige, selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung, sowie Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbausteinen in den Verbrauchern) sind ebenso enthalten und frei wählbar. Optional ist ein Mischbetrieb (MX-Technologie)  von Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemeinsam in einem Endstromkreis möglich (Typ KM3X und KM6X), DC Isolationswächter pro Endstromkreis, dadurch ist eine schnelle ISO Fehler Lokalisierung möglich.

Je Endstromkreis ist ein Schalteingang im Gerät  zum Mitschalten des Kreises mit der Allgemeinbeleuchtung enthalten. Der bauseitige Schalter muss potentialfrei sein.

Zentralbatteriegerät bestück mit insgesamt ___  Stück Endstromkreisabgängen, bestehend aus:

___ Stück

Doppelendstromkreismodul Typ KM3 mit 2 Endstromkreisen, welche unabhängig von einander wahlweise in Dauer- bzw. in  Bereitschaftsschaltung betrieben werden können. Ausgangsstrom pro Endstromkreis 3A. Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Abgangskreis. VDE gerechte Absicherung. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung oder zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbaustein in den Leuchten). Ausführung in servicefreundlicher 19 Zoll Technik. DC Erdschlussüberwachung pro Endstromkreis. Anzeige eines ISO Fehlers über eine rote LED „ISO“ am KM Endstromkreis-Modul. Zusätzliche LED Anzeigen für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung, Stromkreisüberwachung und Einzelleuchtenüberwachung. 1 Taste zur Anwahl des Endstromkreises zur Funktionsprogrammierung. 1 Taste zur Funktionsauswahl des gewählten Kreises.

Sicherung in Front L/+: Ausgangssicherung für Stromkreis (Phase bzw. Batterie +)

Sicherung in Front N/-: Ausgangssicherung für Stromkreis (Nullleiter bzw. Batterie -)

___ Stück

Doppelendstromkreismodul Typ KM6 mit 2 Endstromkreisen, welche unabhängig von einander wahlweise in Dauer- bzw. in  Bereitschaftsschaltung betrieben werden können. Ausgangsstrom pro Endstromkreis 6A. Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Abgangskreis. VDE gerechte Absicherung. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung oder zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbaustein in den Leuchten). Ausführung in servicefreundlicher 19 Zoll Technik. DC Erdschlussüberwachung pro Endstromkreis. Anzeige eines ISO Fehlers über eine rote LED „ISO“ am KM Endstromkreis-Modul. Zusätzliche LED Anzeigen für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung, Stromkreisüberwachung und Einzelleuchtenüberwachung. 1 Taste zur Anwahl des Endstromkreises zur Funktionsprogrammierung. 1 Taste zur Funktionsauswahl des gewählten Kreises.

Sicherung in Front L/+: Ausgangssicherung für Stromkreis (Phase bzw. Batterie +).

Sicherung in Front N/-: Ausgangssicherung für Stromkreis (Nullleiter bzw. Batterie -)

___ Stück

Doppelendstromkreismodul Typ KM3X mit 2 Endstromkreisen, welche unabhängig von einander wahlweise in Dauer- bzw. in  Bereitschaftsschaltung betrieben werden können. Ausgangsstrom pro Endstromkreis 3A. Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Abgangskreis. VDE gerechte Absicherung. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung oder zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbaustein in den Leuchten). Ausführung mit MX-Technologie für Mischbetrieb von Dauerlicht-, Bereitschaftslicht, und geschalteten Leuchten gemeinsam in einem Endstromkreis in Verbindung mit MX-Überwachungsbaustein in den Leuchten (MX Technologie). Ausführung in servicefreundlicher 19 Zoll Technik. DC Erdschlussüberwachung pro Endstromkreis. Anzeige eines ISO Fehlers über eine rote LED „ISO“ am KM Endstromkreis-Modul. Zusätzliche LED Anzeigen für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung, Stromkreisüberwachung und Einzelleuchtenüberwachung. 1 Taste zur Anwahl des Endstromkreises zur Funktionsprogrammierung. 1 Taste zur Funktionsauswahl des gewählten Kreises. Sicherung in Front L/+: Ausgangssicherung für Stromkreis (Phase bzw. Batterie +). Sicherung in Front N/-: Ausgangssicherung für Stromkreis (Nullleiter bzw. Batterie -)

___ Stück

Doppelendstromkreismodul Typ KM6X mit 2 Endstromkreisen, welche unabhängig von einander wahlweise in Dauer- bzw. in  Bereitschaftsschaltung betrieben werden können. Ausgangsstrom pro Endstromkreis 6A. Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Abgangskreis. VDE gerechte Absicherung. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung oder zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbaustein in den Leuchten). Ausführung mit MX-Technologie für Mischbetrieb von Dauerlicht-, Bereitschaftslicht, und geschalteten Leuchten gemeinsam in einem Endstromkreis in Verbindung mit MX-Überwachungsbaustein in den Leuchten (MX Technologie). Ausführung in servicefreundlicher 19 Zoll Technik. DC Erdschlussüberwachung pro Endstromkreis. Anzeige eines ISO Fehlers über eine rote LED „ISO“ am KM Endstromkreis-Modul. Zusätzliche LED Anzeigen für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung, Stromkreisüberwachung und Einzelleuchtenüberwachung. 1 Taste zur Anwahl des Endstromkreises zur Funktionsprogrammierung. 1 Taste zur Funktionsauswahl des gewählten Kreises. Sicherung in Front L/+: Ausgangssicherung für Stromkreis (Phase bzw. Batterie +). Sicherung in Front N/-: Ausgangssicherung für Stromkreis (Nullleiter bzw. Batterie -)

Batterie

1 Stück

Ortsfeste, stationäre Batterien mit einer Gebrauchsdauer vom mindestens 10 Jahren bei 20°C nach DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508), Abs. 6.12. Nennspannung 216/220V.   Wartungsfreie, verschlossene Bauart, Typ OGiV nach EN 60896, Teil 2. Die Kapazität der Batterien ist inkl. einer Alterungsreserve von 25% bemessen um auch am Ende der angegebenen Gebrauchsdauer die erforderliche Systemleistung zu erreichen. Endladung bis 1,8 V pro Zelle:  ___A über 1 Stunde und ___A über 3 Stunden.

1 Stück

Ortsfeste, stationäre Batterien. Designlife 15 Jahre bei 20°C nach DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508), Abs. 6.12. Nennspannung 216/220V.   Wartungsfreie, verschlossene Bauart, Typ OPzV nach EN 60896, Teil 2. Die Kapazität der Batterien ist inkl. einer Alterungsreserve von 25% bemessen um auch am Ende der angegebenen Gebrauchsdauer die erforderliche Systemleistung zu erreichen. Endladung bis 1,8 V pro Zelle:  ___A über 1 Stunde und ___A über 3 Stunden.

1 Stück

Ortsfeste, stationäre Batterien. Designlife 12 Jahre bei 20°C nach DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508), Abs. 6.12. Nennspannung 216/220V.   Wartungsarme, geschlossene Bauart, Typ OGi nach EN 60896, Teil 1. Die Kapazität der Batterien ist inkl. einer Alterungsreserve von 25% bemessen um auch am Ende der angegebenen Gebrauchsdauer die erforderliche Systemleistung zu erreichen. Endladung bis 1,8 V pro Zelle:  ___A über 1 Stunde und ___A über 3 Stunden.

1 Stück

Ortsfeste, stationäre Batterien. Designlife 15 Jahre bei 20°C nach DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508), Abs. 6.12. Nennspannung 216/220V.   Wartungsarme, geschlossene Bauart, Typ OPzS nach EN 60896, Teil 1. Die Kapazität der Batterien ist inkl. einer Alterungsreserve von 25% bemessen um auch am Ende der angegebenen Gebrauchsdauer die erforderliche Systemleistung zu erreichen. Endladung bis 1,8 V pro Zelle:  ___A über 1 Stunde und ___A über 3 Stunden.

Inkl. Options-Baugruppen

___ Stück

Lüfterkontakt 1-phasig / 3-phasig mit Motorschutzschalter

___ Stück

Einbaulüfter (1-phasig)

___ Stück

Abluftstutzen für Batterieschrank NW-100

___ Stück

Einbaudrucker, 19-Zolltechnik. Druck auf Echtpapier Rolle. Typ ED4

___ Stück

Meldetableau Typ RMC zur dezentralen Anzeige des Zustands des Notlichtgerätes. Kompaktes Wandaufbaugehäuse L 120 x H 65 x T 41 mm. Steuerspannung 24V DC. Anschluss über 15 polige Klemmleiste über eine 0,25 mm² Steuerleitung. Störanzeige erfolgt mittels optischer und quittierbarer akustischer Meldung. Anzeige von „Betriebs Bereitschaft“, „Batteriebetrieb“ und „Netzbetrieb“. Sammelstörmeldung. Taster zur Ausschaltung der Betriebsbereitschaft (Fern-Blockierung).

___ Stück

Treppenhauslichtschaltmodul Typ  TSM zum Integrieren einer Zeitschaltung in einem Treppenhaus, die im Netzbetrieb Allgemein – und Notleuchten gemeinsam über eine Tasterleitung mit max. 12 Tastern schaltet. Wie bei einem Treppenhauslichtautomaten können die Leuchten über Taster 1-10 Minuten (frei einstellbar)  eingeschaltet werden. Diese Schaltung ermöglicht es jedoch auch die angeschlossenen Notleuchten im Batteriebetrieb zu schalten, so dass die Notleuchten bei Bedarf eingeschaltet werden können. Davon nicht beeinflusst wird eine Einzelleuchten – bzw. Stromkreisabfrage der jeweiligen Notbeleuchtungsanlage im Testbetrieb. Schalten im Netz– und Batteriebetrieb. Gehäuse für Hutschienenmontage. Die Baugruppe ist standardmäßig  einem Notbeleuchtungskreis zugeordnet

___ Stück

Lichtbedarfschaltungsmodul Typ LBM zur Schaltung  eines Notlichtkreises zusammen mit der Allgemeinbeleuchtung mittels eines Schalters. Das Schalten kann im Netz,  sowie im Notbetrieb erfolgen, so dass die Notleuchten bei Bedarf eingeschaltet werden können. Davon nicht beeinflusst wird eine Einzelleuchten – bzw. Stromkreisabfrage der jeweiligen Notbeleuchtungsanlage im Testbetrieb. Gehäuse für Hutschienenmontage. Die Baugruppe ist standardmäßig  einem Notbeleuchtungskreis zugeordnet.

___ Stück

Lichtbedarfschaltungsmodul Typ SRM zur Schaltung  eines Notlichtkreises zusammen mit der Allgemeinbeleuchtung mittels eines Tasters. Das Schalten kann im Netz,  sowie im Notbetrieb erfolgen, so dass die Notleuchten bei Bedarf eingeschaltet werden können. Davon nicht beeinflusst wird eine Einzelleuchten – bzw. Stromkreisabfrage der jeweiligen Notbeleuchtungsanlage im Testbetrieb. Gehäuse für Hutschienenmontage. Die Baugruppe ist standardmäßig  einem Notbeleuchtungskreis zugeordnet.

___ Stück

Abgang zur Unterstation bzw. Unterverteiler

___ Stück

Visualisierungssoftware für HSU Gruppen- und Zentralbatteriesysteme zur Administrierung, Fernüberwachung  und Visualisierung einer oder mehrerer Notlichtgeräte über einen Personalcomputer oder Laptop. Graphische Windowsoberfläche zur leichtverständlichen Bedienung. Lauffähig mit Windows 2000 und Windows XP. Software für LPS Systeme Typ LK, LG und CPS System Typ CP geeignet. Administrierung der Anlage (Passwort geschützt),  wie z.B. Ausführen von Tests, Fernblockierung, Zurücksetzen von Fehlermeldungen etc. Programmierung der Anlage (Passwort geschützt), wie z.B. Überwachungsart, Zeitpunkt der automatischen Tests, Anzahl der Endstromkreise, Versorgungsdauer, Position/Standort der Leuchten etc. Fernüberwachung mit Anzeige von Ladestrom, Batteriespannung, Status der Endstromkreise, Netzspannung etc. Auslesen des elektronischen Prüfbuchs mit allen Störungen und  Ereignissen. Visualisierung: Darstellung über Tabellenform, Stromlaufpläne, Grundrisspläne.

Fabrikat: MS power solutions, Feckersbach 16, 66625 Nohfelden, Tel. 06852/8969755, Fax 8969756

Typ: CP________________________

UVS (Unterstation)

Pos. 1.1			___ Stück

Freiprogrammierbare Unterstation Baureihe CUS in 19-Zoll Einschub Technik. Mit eigenem Mikkroprozesor. Zum Anschluss von Glühlampen, Halogenlampen (mit elektronischem Trafo) und  Leuchtstofflampen mit EVG.  Ausbaubar durch 19-Zoll-Endstromkreismodule. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung und zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (Adressierung). Optional ist ein Mischbetrieb von Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemeinsam in einem Endstromkreis möglich (MX-Technologie). Vernetzung von bis zu 64 Anlagen bzw. Unterstationen. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 50171 (VDE 0558-Teil 508).  Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) und DIN VDE  0108.

Einschl. aller Mess-, Kontroll- und Meldegeräte, anschlussfertig auf Klemmen verdrahtet, bestehend aus:

Gehäuse

Unterbringung des Systems in einem Stahlblech-Wandgehäuse (Konstruktion nach DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508) Abs. 6.1, je nach Ausbaustufe und Anforderungen. Kabeleinführung von oben. Farbe RAL7032. Schutzklasse I. Schutzart IP21. Optionale Unterbringung in Schränken mit Funktionserhalt von 30 Minuten (E30).

Im Schaltschrank sind alle Stromkreise, Bedienungs-, Kontroll- und Meldegeräte eingebaut und gem. VBG 4 gegen Spannungsberührung abgedeckt.

Elektronikgehäuse

1 Stück Stahlblech Wand-Kompaktschrank, Schutzart IP21, Schutzklasse I. RAL 7032

Abmessung Höhe 900 x Breite 600 x Tiefe 450 mm.

19-Zoll Einschubtechnik

Servicefreundliche 19-Zoll-Einschubtechnik. Einschubmodule, wie Mikroprozessor, Endstromkreiseinschübe etc. sind in 19-Zoll-Racks montiert. Alle Anschlüsse und Endstromkreis-Abgänge anschlussfertig vorverdrahtet auf Reihenklemmen auf der Montageplatte. Querschnitte und Absicherung nach Leistung und Bedarf.  Je nach Ausführung sind Geräte für maximal 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 und 64 Endstromkreise erhältlich.

19-Zoll Rack zur Aufnahme von:

Maximal 4 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 8 Endstromkreise

Maximal 8 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 16 Endstromkreise

Maximal 12 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 24 Endstromkreise

Maximal 16 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 32 Endstromkreise

Maximal 20 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 40 Endstromkreise

Maximal 24 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 48 Endstromkreise

Maximal 28 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 56 Endstromkreise

Maximal 32 Stück Doppelendstromkreis-Module (KM3, KM6, KM3X, KM6X) für maximal 64 Endstromkreise

1 Stück

Überwachungs- und Anzeigegeräte

Das Zentralbatteriesystem ist mit einem automatischen, mikroprozessorgesteuerten Prüf- und Anzeigesystem mit Uhr- und Datumsanzeige ausgestattet, welches die Forderungen nach Überwachung und Anzeige gem. DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508), Abs. 6.7, sowie die Anforderung  an ein automatisches Prüfsystems nach Abs. 6.11.4 erfüllt. Automatische wöchentliche Funktionsprüfung und jährlicher Betriebsdauertest gem. DIN EN 50171 (VDE 0558, Teil 508) Abs. 6.11.  Betriebssystem in nichtflüchtigen Programmspeicher. Selbsttätige Einschaltdiagnose sowie zyklische Überwachung aller Baugruppen, inklusive Messung und Überwachung der Schrankinnentemperatur. Menüunterstützte 5 Tasten Bedienung. Programmierbare Serviceadresse. Numerischer Passwortschutz gegen unbefugten Zugriff. Einfache Menüführung zur Programmierung aller Geräte Funktionen u.a. Anlagendiagnose, Notlichtkonfiguration, zeitgesteuerte Notlichtblockierung, Anzahl der Stromkreise, Anzahl Leuchten pro Stromkreis, Zeitpunkt Funktionstest, Zeitpunkt Betriebsdauertest, Netzspannung, zeitverzögerte Netzrückschaltung, Dauer der Hochstromphase zur Dunkeladaption der Augen etc. Der Prozessor besitzt ein elektronisches Prüfbuch über min. 4 Jahre gem. DIN VDE 0100-718, Abs. 718.62.3.1.  Das Prüfbuch kann über das übersichtliche, hintergrundbeleuchtete LC-Display ausgelesen, oder über die enthaltene Druckerschnittstelle ausgedruckt werden. Optional über Einbaudrucker. In Verbindung mit der HSU-Visualisierungssoftware kann ein komfortables Programmieren und Auslesen auch über einen bauseitigen Laptop/PC erfolgen.

1 Stück

RS232 Schnittstelle zum Anschluss eines Personalcomputer oder Laptops zum komfortablen Programmieren und Auslesen über optionale HSU-Visualisierungssoftware.

1 Stück

Centronics Drucker-Schnittstelle zum Ausdruck des Datenspeicher des elektronischen Prüfbuches mit Fehlerreports, Testberichten, Konfigurationsdateien.

1 Stück

Netzüberwachung 3phasig

1 Stück

Adaptive Gesamtstromkreisüberwachung mit LED-Störungsanzeige ( nichtflüchtige Störungsanzeige ).

1 Stück

Anschlussklemmen für externe Netzüberwachungen (kritischer Kreis)

1 Stück

Dauerlicht-Schaltuhr mit mindestens 50h Gangreserve, Tages- und Wochenscheibe für DL-Netz

1 Stück

Energiekostenoptimierung über mikroprozessorgesteuerte frei programmierbare Betriebs- und Ruhezeiten.

1 Stück

Dauerlicht mit Fernbetrieb nach VDE 0108 6.2.1.5

Endstromkreise

Doppelendstromkreismodule als 19-Zoll-Einschub.  Jeder Einschub besitzt 2 Endstromkreisabgänge mit VDE gerechter Absicherung. Wobei jeder Abgang für einen Ausgangsstrom von 3 A (Typ KM3) oder 6 A (Typ KM6) ausgelegt ist. Pro Abgang dürfen maximal 20 Leuchten angeschlossen werden. Jeder Endstromkreis kann unabhängig von den anderen frei wählbar in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Serienmäßige, selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung, sowie Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbausteinen in den Verbrauchern) sind ebenso enthalten und frei wählbar. Optional ist ein Mischbetrieb (MX-Technologie)  von Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemeinsam in einem Endstromkreis möglich (Typ KM3X und KM6X), DC Isolationswächter pro Endstromkreis, dadurch ist eine schnelle ISO Fehler Lokalisierung möglich.

Je Endstromkreis ist ein Schalteingang im Gerät  zum Mitschalten des Kreises mit der Allgemeinbeleuchtung enthalten. Der bauseitige Schalter muss potentialfrei sein.

___ Stück

Doppelendstromkreismodul Typ KM3 mit 2 Endstromkreisen, welche unabhängig von einander wahlweise in Dauer- bzw. in  Bereitschaftsschaltung betrieben werden können. Ausgangsstrom pro Endstromkreis 3A. Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Abgangskreis. VDE gerechte Absicherung. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung oder zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbaustein in den Leuchten). Ausführung in servicefreundlicher 19 Zoll Technik. DC Erdschlussüberwachung pro Endstromkreis. Anzeige eines ISO Fehlers über eine rote LED „ISO“ am KM Endstromkreis-Modul. Zusätzliche LED Anzeigen für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung, Stromkreisüberwachung und Einzelleuchtenüberwachung. 1 Taste zur Anwahl des Endstromkreises zur Funktionsprogrammierung. 1 Taste zur Funktionsauswahl des gewählten Kreises.

Sicherung in Front L/+: Ausgangssicherung für Stromkreis (Phase bzw. Batterie +)

Sicherung in Front N/-: Ausgangssicherung für Stromkreis (Nullleiter bzw. Batterie -)

___ Stück

Doppelendstromkreismodul Typ KM6 mit 2 Endstromkreisen, welche unabhängig von einander wahlweise in Dauer- bzw. in  Bereitschaftsschaltung betrieben werden können. Ausgangsstrom pro Endstromkreis 6A. Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Abgangskreis. VDE gerechte Absicherung. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung oder zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbaustein in den Leuchten). Ausführung in servicefreundlicher 19 Zoll Technik. DC Erdschlussüberwachung pro Endstromkreis. Anzeige eines ISO Fehlers über eine rote LED „ISO“ am KM Endstromkreis-Modul. Zusätzliche LED Anzeigen für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung, Stromkreisüberwachung und Einzelleuchtenüberwachung. 1 Taste zur Anwahl des Endstromkreises zur Funktionsprogrammierung. 1 Taste zur Funktionsauswahl des gewählten Kreises.

Sicherung in Front L/+: Ausgangssicherung für Stromkreis (Phase bzw. Batterie +).

Sicherung in Front N/-: Ausgangssicherung für Stromkreis (Nullleiter bzw. Batterie -)

___ Stück

Doppelendstromkreismodul Typ KM3X mit 2 Endstromkreisen, welche unabhängig von einander wahlweise in Dauer- bzw. in  Bereitschaftsschaltung betrieben werden können. Ausgangsstrom pro Endstromkreis 3A. Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Abgangskreis. VDE gerechte Absicherung. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung oder zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbaustein in den Leuchten). Ausführung mit MX-Technologie für Mischbetrieb von Dauerlicht-, Bereitschaftslicht, und geschalteten Leuchten gemeinsam in einem Endstromkreis in Verbindung mit MX-Überwachungsbaustein in den Leuchten (MX Technologie). Ausführung in servicefreundlicher 19 Zoll Technik. DC Erdschlussüberwachung pro Endstromkreis. Anzeige eines ISO Fehlers über eine rote LED „ISO“ am KM Endstromkreis-Modul. Zusätzliche LED Anzeigen für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung, Stromkreisüberwachung und Einzelleuchtenüberwachung. 1 Taste zur Anwahl des Endstromkreises zur Funktionsprogrammierung. 1 Taste zur Funktionsauswahl des gewählten Kreises. Sicherung in Front L/+: Ausgangssicherung für Stromkreis (Phase bzw. Batterie +). Sicherung in Front N/-: Ausgangssicherung für Stromkreis (Nullleiter bzw. Batterie -)

___ Stück

Doppelendstromkreismodul Typ KM6X mit 2 Endstromkreisen, welche unabhängig von einander wahlweise in Dauer- bzw. in  Bereitschaftsschaltung betrieben werden können. Ausgangsstrom pro Endstromkreis 6A. Anschluss von bis zu 20 Leuchten pro Abgangskreis. VDE gerechte Absicherung. Serienmäßige selbstkalibrierende Stromkreisüberwachung oder zusatzleitungslose Einzelleuchtenüberwachung (in Verbindung mit Adressbaustein in den Leuchten). Ausführung mit MX-Technologie für Mischbetrieb von Dauerlicht-, Bereitschaftslicht, und geschalteten Leuchten gemeinsam in einem Endstromkreis in Verbindung mit MX-Überwachungsbaustein in den Leuchten (MX Technologie). Ausführung in servicefreundlicher 19 Zoll Technik. DC Erdschlussüberwachung pro Endstromkreis. Anzeige eines ISO Fehlers über eine rote LED „ISO“ am KM Endstromkreis-Modul. Zusätzliche LED Anzeigen für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung, Stromkreisüberwachung und Einzelleuchtenüberwachung. 1 Taste zur Anwahl des Endstromkreises zur Funktionsprogrammierung. 1 Taste zur Funktionsauswahl des gewählten Kreises. Sicherung in Front L/+: Ausgangssicherung für Stromkreis (Phase bzw. Batterie +). Sicherung in Front N/-: Ausgangssicherung für Stromkreis (Nullleiter bzw. Batterie -)

Inkl. Options-Baugruppen

___ Stück

Einbaudrucker, 19-Zolltechnik. Druck auf Echtpapier Rolle. Typ ED4

___ Stück

Treppenhauslichtschaltmodul Typ  TSM zum Integrieren einer Zeitschaltung in einem Treppenhaus, die im Netzbetrieb Allgemein – und Notleuchten gemeinsam über eine Tasterleitung mit max. 12 Tastern schaltet. Wie bei einem Treppenhauslichtautomaten können die Leuchten über Taster 1-10 Minuten (frei einstellbar)  eingeschaltet werden. Diese Schaltung ermöglicht es jedoch auch die angeschlossenen Notleuchten im Batteriebetrieb zu schalten, so dass die Notleuchten bei Bedarf eingeschaltet werden können. Davon nicht beeinflusst wird eine Einzelleuchten – bzw. Stromkreisabfrage der jeweiligen Notbeleuchtungsanlage im Testbetrieb. Schalten im Netz– und Batteriebetrieb. Gehäuse für Hutschienenmontage. Die Baugruppe ist standardmäßig  einem Notbeleuchtungskreis zugeordnet

___ Stück

Lichtbedarfschaltungsmodul Typ LBM zur Schaltung  eines Notlichtkreises zusammen mit der Allgemeinbeleuchtung mittels eines Schalters. Das Schalten kann im Netz,  sowie im Notbetrieb erfolgen, so dass die Notleuchten bei Bedarf eingeschaltet werden können. Davon nicht beeinflusst wird eine Einzelleuchten – bzw. Stromkreisabfrage der jeweiligen Notbeleuchtungsanlage im Testbetrieb. Gehäuse für Hutschienenmontage. Die Baugruppe ist standardmäßig  einem Notbeleuchtungskreis zugeordnet.

___ Stück

Lichtbedarfschaltungsmodul Typ SRM zur Schaltung  eines Notlichtkreises zusammen mit der Allgemeinbeleuchtung mittels eines Tasters. Das Schalten kann im Netz,  sowie im Notbetrieb erfolgen, so dass die Notleuchten bei Bedarf eingeschaltet werden können. Davon nicht beeinflusst wird eine Einzelleuchten – bzw. Stromkreisabfrage der jeweiligen Notbeleuchtungsanlage im Testbetrieb. Gehäuse für Hutschienenmontage. Die Baugruppe ist standardmäßig  einem Notbeleuchtungskreis zugeordnet.

Fabrikat: MS power solutions, Feckersbach 16, 66625 Nohfelden, Tel. 06852/8969755, Fax 8969756

Typ: CUS________________________

Pos. 2

1 Stück

Inbetriebnahme des Zentralbatteriesystems durch den Hersteller. Einweisung des Bedienpersonals. Inkl. Programmieren der Geräte Grundfunktionen. (Ohne Leuchten-Zielorteingabe). Übergabe der Geräteunterlagen und Erstellen eines Inbetriebnahme Berichtes sowie der Einweisebestätigung.